6811 1-3/D LED CGLine

Pos.    )		Stück

Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, und DIN EN 1838 für Anlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-718 und E DIN VDE 0108-100 zum separaten Betrieb oder zum Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CG-Controller CGLine 400 oder dem CGLine PC-Interface.

Bei Anschluss an die zentrale Überwachungseinrichtung CG-Controller CGLine 400 oder an das CGLine PC-Interface ist zusätzlich eine nicht abgeschirmte 2-adrige Busleitung zu den Leuchten erforderlich.

Serienmäßiger Funktionsumfang:

- manueller FT oder BT über Prüftaster

- Notlichtbetriebsdauer 1 h oder 3 h wählbar

- 3-stufig einstellbare Helligkeit über Funktionstaster

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen

(Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)

- automatischer Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussüberwachung, Fehlermeldung bei Ausfall von mehr als 1 LED

- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr

(gem. DIN VDE 0100-718)

- Blockierfunktion über CG-Controller CGLine 400 oder PC-Interface in Betriebsruhezeiten

- generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Lichtstrom (E/(N: 					50% bei 1 h

20% bei 3 h

Leuchtmittel: 						4 * 1 W PowerLED

Notlicht-Nennbetriebsdauer:		1 h oder 3 h

NiMh-AKKU 							4,8 V / 1,1 Ah

Zulässiger Temperaturbereich:

Dauerlicht: 							-5°C bis +30°C

Bereitschaftslicht: 					 0°C bis +35°C

Gehäuse:

Bestehend aus robustem Leuchtenunterteil und strukturierter Haube aus Polycarbonat.

Inklusive drei selbstklebenden Piktogrammfolien.

Schutzklasse: I; Schutzart: IP 65

Anschlussklemmen: 2,5 qmm

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen (mm): L = 400, H = 160, T = 103

Gehäusefarbe: Hellgrau

Erkennungsweite: 26 m

Zubehör:

..... Stück Ballschutzkorb

Typ: 6811 1-3/D LED CGLine

Fabrikat: CEAG